ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ (ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ-τα στοιχεία με κόκκινο χρώμα να διαγραφούν πριν την υποβολή)

| Καταναλωτής: | ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Κωδικός Πελάτη/Αρ. Αίτησης………… ΗΚΑΣΠ…………….… |
| --- | --- |
| Διεύθυνση: | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ , ΟΡΟΦΟΣ, ΠΕΡΙΟΧΗ |
| Περιγραφή της εγκατάστασης των σωληνώσεων…… οι σωληνώσεις αερίου είναι ορατές, και κατασκευασμένες από γαλβανιζέ χαλυβδοσωλήνα και πολυαιθυλένιο. Το δίκτυο κατασκευάστηκε σύμφωνα με τον «Τεχνικό Κανονισμό Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 500 mbar» (ΦΕΚ 976/28-3-2012) |  |
| ΠΑΡΟΧΗ: 2,70 m³/h (Να συμφωνεί με τη μελέτη και την Τεχνική Έκθεση) |  |

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Μέγιστη πίεση λειτουργίας της εγκατάστασης 25 mbar

(Προσοχή! Η ημερομηνία δοκιμής πρέπει να είναι μεταγενέστερη της μελέτης)

| ΔΟΚΙΜΗ ΑΝΤΟΧΗΣ | ΔΟΚΙΜΗ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ |
| --- | --- |
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 27-01-2016 | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 27-01-2016 |
| Πίεση δοκιμής Ρ=1 bar (750.1 mmHg) | Πίεση δοκιμής Ρ=110 mbar (82.51 mmHg) |
| Ρευστό δοκιμής : Αέρας | Ρευστό δοκιμής : Αέρας |
| Όργανο μέτρησης: Μανόμετρο τύπου U | Όργανο μέτρησης: Μανόμετρο τύπου U |
| Ώρα έναρξης δοκιμής: 08:00 πίεση 750.1mmHg | Ώρα έναρξης δοκιμής: 08:20 πίεση 82.51 mmHg |
| Ώρα τέλους δοκιμής: 08:10 πίεση 750.1 mmHg | Ώρα τέλους δοκιμής: 08:30 πίεση 82.51 mmHg |
| Έκβαση θετική [X] Έκβαση αρνητική [ ] | Έκβαση θετική [X] Έκβαση αρνητική [ ] |

Βεβαιώνεται ότι η εγκατάσταση αερίου πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και πληροί της διατάξεις του Τεχνικού Κανονισμού Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 500 mbar> (ΦΕΚ 976/28-3-2012).

Στις εγκαταστάσεις που πραγματοποιήθηκαν χρησιμοποιήθηκαν εγκεκριμένα υλικά σύμφωνα με τις προδιαγραφές.

Η δοκιμή αντοχής και στεγανότητας της εγκατάστασης σωληνώσεων αερίου που τοποθετήθηκε, πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το κεφάλαιο 10 του προαναφερόμενου κανονισμού. Βάση των δοκιμών που πραγματοποιήθηκαν, κρίνεται ότι η προσωρινή τροφοδότηση με φυσικό αέριο για την διεξαγωγή των μετρήσεων, μπορεί να γίνει με ασφάλεια.

| Εγκαταστάτης | Επιβλέπων Αερίου |
| --- | --- |
| Όνομα…………………………………………… Αρ. Άδειας και ημ/νία έκδοσης …………….. Φορέας θεώρησης …………..……………….. Ημ/νία λήξης της Άδειας .………………........ Ειδίκευση……..………………………………… Κατηγορία………………………………………. Υπογραφή | Όνομα……………………………………………. Αρ. Μητρώου TEE ή άλλου Φορέα ……………………………………………………. Υπογραφή |

Το παρόν πιστοποιητικό διαρκεί 4 έτη και εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις των Κεφαλαίων 3,11 & 12 του Τεχνικού Κανονισμού.